## Sheet1
Panduan Pertanyaan | No | Indikator | Sub Indikator | Kriteria | Skor |  | Keterangan
[5 empty] | Sebelum | Sesudah
Apakah tangga dan ram tersebut memiliki kriteria yang sesuai standar pada saat sebelum dan sesudah bencana? | 1 | Sistem Vertikal Bangunan Lebih dari 1 Lantai | 1.1 Tangga | Jika ada beberapa tangga dalam satu bangunan, tangga yang diukur adalah tangga yang paling besar dan/atau menghubungkan ruangan yang memiliki fungsi vital di layanan kesehatan tersebut (Contoh: IGD,bangsal, poli). Standar Tangga: Tinggi anak tangga (h) antara 15 – 17 cm. Memiliki Lebar(l) ≤ 120 Memiliki rambu petunjuk evakuasi. h = tinggi anak tangga l = lebar tangga Kriteria: ● Ada dan sesuai standar = 2 ● Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0
|  |  | 1.2 Ram | Standar ram: Memiliki kemiringan sesuai standar Memiliki lebar (I) ≤ 120 cm.Kemiringan ram diukur dengan menghitung ketinggian pada jarak 1m dari ujung ram. Standar tinggi ram padajarak 1m dari ujung ram adalah (h = 12,5 cm). ● Ada dan sesuai standar = 2 ● Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0
Kalau diolah oleh orang lain, apakah bermasalah atau tidak? Kalau bermasalah, dimananya yang bermasalah? | 2 | Sistem Sanitasi | 2.1 Sistem Air Bersih | Standar air bersih adalah air bisa dialirkan melalui keran air dan air dalam kondisi baik (ditinjau dari segi bau dan warna) ● Ada dan sesuai standar = 2 ● Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0
|  |  | 2.2 Sistem Penyaluran Air Kotor dan atau Limbah | Standar sistem penyaluran air kotor dan atau limbah adalah memiliki septicktank, memiliki sumur resapan, dan aluran air limbah kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup ● Ada dan sesuai standar = 2 ● Ada dan tidak sesuai standar = 1 ● Tidak ada = 0
|  |  | 2.3 Sistem Pembuangan Limbah Infeksius | ● Limbah dipisah, dikumpul dan diolah sendiri atau diolah orang lain = 2 ● Dikumpul, tidak dipisah dan tidak diolah = 1 ● Tidak ada = 0
| 3 | Sistem Kelistrikan | 3.1 Penerangan | ● Sumber penerangan (lampu) dapat dioperasikan di bangunan fasilitas kesehatan dan berfungsi sebagai mana mestinya = 2 ● Sumber penerangan (lampu) ada, namun tidak dapat dioperasikan atau tidak memadai untuk penerangan = 1 ● Tidak tersedia = 0
|  |  | 3.2 Operasional Alat | ● Jika aliran listrik tersedia dan alat bisa digunakan seperti biasanya = 2 ● Alatnya bisa digunakan hanya saja aliran listrik yang tidak tersedia = 1 ● Tidak ada aliran listrik dan tidak ada alat = 0
|  |  | 3.3 Listrik Cadangan | Standar listrik darurat jika sumber dari PLN padam: Kapasitasnya 75% dari 2200VA ● Tersedianya sumber listrik sesuai standar dan bisa digunakan, serta sesuai dengan standar. Sebutkan sumbernya = 2 ● Tersedianya sumber listrik yang sesuai standar akan tetapi tidak bisa digunakan = 1 ● Tidak tersedia = 0
Jenis komunikasi apa yang dilakukan sebelum dan setelah bencana? | 4 | Sistem Komunikasi | Jenis Komunikasi | Sistem Komunikasi adalah seperangkat komponen dan peralatan komunikasi yang memiliki fungsi komunikasi dan menghasilkan output untuk tujuan komunikasi ● Memiliki 2 jaringan komunikasi = 2 ● Memiliki 1 jaringan komunikasi = 1 ● Jaringan Komunikasi terputus = 0
| 5 | Sistem Gas Medik |  | Sistem gas medik adalah instalasi kebutuhan gas untuk keperluan medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah oksigen. Pilih: Sentral / Tabung Kriteria: ● Ada (baik sentral maupun tabung) dan berfungsi = 2 ● Ada (baik sentral maupun tabung) dan tidak berfungsi = 1 ● Tidak ada = 0
| 6 | Sistem K3 Fasyankes | 6.1 APAR | Standar APAR: -Pemasangannya 125 cm dari dasar lantai -Jarak pemasangan anatar APAR tidak boleh melebihi 15 meter -Semua tabung APAR sebaiknya warna merah Kriteria: • Jika ada alat proteksi kebakaran, sesuai standar dan berfungsi = 2 • Ada, tidak sesuai standar dan/atau tidak berfungsi =1 • Tidak ada alat proteksi kebakaran = 0
|  |  | 6.2 Jalur Evakuasi | Jalur evakuasi adalah jalur yang digunakan ketika dalam keadaaan darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, dan keadaaan darurat lainnya yang dapat mangancam jiwa seseorang ketika sedang berada dalam bangunan fasilitas pelayanan kesehatan Standar jalur evakuasi adalah memiliki tanda jalur evakuasi/evacuation route, memiliki tanda keluar/exit, dan ada titik kumpul/Assembly point Kriteria: • Fasyankes memiliki jalur evakuasi sesuai standar = 2 • Fasyankes memiliki jalur evakuasi tapi tidak sesuai standar = 1 • Tidak ada jalur evakuasi = 0
Total Skor (Total Skor x 4.15)
Interpretasi Akhir Indikator Bangunan Fasyankes Memasuki Masa Pemulihan Tinggi/ Aman: >65 Sedang/ Kurang Aman: 36 - 65 Rendah/Tidak Aman:<35